СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАРСАТУЙСКОЕ»

МУХОРШИБИРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА

Ул.Нарсата

2017

Содержание

1.Общее положение……………………………………………………..1

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и

водоотведения……………………………………………………..…….3

3. Сведения о водоснабжении по поселению……………………..….4

4. Проектные решения………………………………………………....

5. Основные проблемы систем водоснабжения по поселению

6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения………….7

7 . Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения МО СП «Нарсатуйское»

8. Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения

МО СП «Нарсатуйское»…………………………………….……………8

9. Сведения о водоотведении по поселению………………………..10

10.Мероприятия по модернизации и развитию

водообеспечению МО СП «Нарсатуйское»…………………………….10

1.Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения  МО СП «Нарсатуйское»  - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развитие с учетом правового регулирования.

Существующее положение

Основными недостатками в обеспечении населения качественной питьевой водой в настоящее время является:

- отсутствие централизованных систем водоснабжения;

- отсутствие зон санитарной охраны на существующих водозаборах;

- износ и несвоевременное обслуживание существующих систем водоснабжения.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

- строительство и (или) реконструкция объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

- обеспечение жителей сельского поселения «Нарсатуйское» при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

3.  Сведения о водоснабжении по поселению.

Краткая характеристика Муниципального образования сельское поселение «Нарсатуйское» Мухоршибирского района Республики Бурятия.

В состав муниципального образования сельское поселение  «Нарсатуйское» входит два села: улус Нарсата и село Верхний-Сутай

Общая площадь – 1218 га

Численность населения на 01.01.2017 г. - 371

Система водоснабжения сел МО СП «Нарсатуйское» по степени обеспеченности подачи воды относится к Ш категории (СНиП 2.04.02-84*)

Основное водоснабжение населения и хозяйственных объектов МО СП «Нарсатуйское» базируется за счет эксплуатации водозаборных скважин на участках недр с неутвержденными запасами подземных вод. Водоснабжение в настоящее время децентрализованное, осуществляется от 18 одиночных водозаборных скважин на частных участках и индивидуальных частных шахтных колодцев. В улусе Нарсата действует одна водозаборная скважина, водой из которой пользуется 12 семей. Вторая артезианская скважина обеспечивает водой Сутайскую ООШ, ФАП и детский сад. Большая часть населения улуса Нарсата пользуется водой из собственных скважин глубиной от 10 до 15 метров. В селе Верхний-Сутай водоснабжение обеспечивается существующей, сложившейся годами системой частных шахтных колодцев. На отгонных стоянках хозяйства ЗАО «Сутайское» действуют 3 водокачки, а на двух стоянках- артезианские скважины (фонтаны). Водопой скота и полив огорода для семей, не имеющих своих скважин производится из открытых водоемов, а именно, из речки Сутайки и канавы проходящей по селу в теплое время года.

Качество воды в скважинах улуса Нарсата соответствует ГОСТу «Вода питьевая», в селе Верхний-Сутай и на стоянках  заключения по качеству воды отсутствуют. Скважины в населенных пунктах находятся преимущественно в жилой застройке и не имеют первого пояса зоны санитарной охраны. Очистка, обеззараживание воды не производится.

На территории  у.Нарсата имеется не действующая водонапорная башня которая могла бы обеспечивать водой улицы Партизанская часть улицы Советской и часть улицы Ленина. (схема № 1 прилагается)

Предоставление услуг по водоснабжению с потребителями услуг осуществляются на договорной основе только на одной водокачке по улице Партизанская № 2. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Мотористы скважин обеспечивают  их надлежащее использование и сохранность.

4 . Проектные решения водоснабжения

На рассматриваемый период водоснабжение населенных  пунктов МО СП «Нарсатуйское» сохраняется децентрализованным из существующих и проектируемых скважин и индивидуальных шахтных колодцев.

У.Нарсата. На рассматриваемый период водоснабжение у.Нарсата сохраняется децентрализованное из существующих скважин и индивидуальных шахтных колодцев. Для надежного водоснабжения населения водой питьевого качества в проектируемой застройке на юго-западной окраине села необходимо бурение артезианской скважины с водоразборной будкой суммарным водоотбором  0,5 м3/ч. С целью приведения качества воды в соответствие с санитарными нормами на всех водозаборах предусматриваются бактерицидные станции с установками обеззараживания воды УОВ.

Пожаротушение предусматривается из пожарных резервуаров.

С. Верхний-Сутай. Для надежного водоснабжения населения водой питьевого качества в с. Верхний-Сутай необходимо бурение артезианской скважины с водоразборной будкой суммарным водоотбором 0,4 м3/ч. С целью приведения качества воды в соответствие с санитарными нормами на всех водозаборах предусматриваются бактерицидные станции с установками обеззараживания воды УОВ.

Пожаротушение предусматривается из гидротехнического сооружения.

Сети водоснабжения. На рассматриваемый период проектируется бурение артезианской скважины по улице Молодежной, средства на которое имеется  в администрации поселения. Проектно-сметная документация готова.( Схема № 2 прилагается).

Тушение пожара осуществляется от пожарных резервуаров и из гидротехнического сооружения. Расположение и количество пожарных резервуаров и гидрантов определяется исходя из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 м.

- Основные проблемы систем водоснабжения по поселению:

1.Несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно-техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2.Длительная эксплуатация, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды на водозаборной скважине по улице Партизанской № 2.

3.Отсутствие зон санитарной охраны. Необходимость ограждения всех существующих шахтных колодцев. Либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

4. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах,  подающих потребителям воду.

5. Отсутствие современных технологий водоочистки.

6. Отсутствие денежных средств в бюджете поселения на проведение анализов воды.

- Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

-в первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30-50 м. вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц,  не работающих на головных сооружениях На территории первого пояса запрещается:

•   проживание людей;

•   содержание и выпас скота и птиц;

• строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу.

Для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обязательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодический медицинский осмотр . Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается хлорной известью.;

- второго и третьего – режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим. На территории зоны второго пояса радиусом 150м предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия:

• всякое строительство, промышленное и жилищное, подлежит согласованию с районными санитарными организациями;

• при застройке участка содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

• загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами;

• размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения;

• размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения;

• применение удобрений и ядохимикатов.

- Сведения о водоотведении по поселению.

Существующее положение:

В у. Нарсата имеется система отвода хозяйственно-бытовой канализации Сутайской ООШ и Нарсатуйского детского сада. Сточные воды от школы и детского сада   поступают  в накопительные ёмкости с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора. Жилые дома частного сектора имеют надворные уборные с утилизацией стоков в выгребные ямы.

Расчет водоотведения:

Расчетное удельное среднесуточное водоотведение от населения принято по СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Согласно п.2.1 удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, без учета расхода воды на восполнение противопожарного запаса воды и полив территории и зеленых насаждений.

Расчетный расход сточных вод определен с учетом удельного водоотведения для неблагоустроенной застройки 25л/час.

Проектная схема канализации.

Для МО СП «Нарсатуйское» на рассматриваемый период сохраняется децентрализованная канализация с очисткой стоков на проектируемой станции биологической очисткой сточных вод.

8. Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения МО СП «Нарсатуйское»

Износ водопроводной сети составляет   80 %. При таком состоянии водопроводной сети,  необходим  ремонт и реконструкция системы водоснабжения.

Администрация  МО СП «Нарсатуйское» запланировала мероприятия по ремонту и реконструкции водопроводной сети за счет федерального бюджета.

| № п/п | Наименование мероприятий | Кол-во | Сумма затрат | Сроки исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проложить водопроводные сети диаметром 100 мм. | 800 метров |  | 2014-2023 |  |
| 2 | Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» | 10 | 40000руб. | 2014-2016 |  |
| 3 | Проведение анализа воды и обеззараживание емкости | На всех существующих колодцах | 50000 | ежеквартально |  |
| 4 | Замена срубов шахтных колодцев и емкости на водозаборной скважине по ул. Партизанская, ул. Ленина в улусе Нарсата и по ул. Таежной, Заречной в селе Верхний Сутай. | 8 | 80000 | 2014-2016 |  |

9. Мероприятия по модернизации и развитию водообеспечения МО СП «Нарсатуйское».

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования сельского поселения «Нарсатуйское».

5.Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков. Определенных для вновь строящегося жилого фонда.

6. Увеличение мощности системы водоснабжения и водоотведения.

10 Ожидаемые результаты при реализации мероприятий программы.

В результате реализации настоящей программы:

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2013 – 2023 г.г. согласно техническому заданию.

Приложение №1

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ  у.Нарсата  МУХОРШИБИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ

с водозаборной скважины по ул.Партизанская 2

Ул.Партизанская

Ул.Советская

ул.Ленина

Рисунок 1

Ул.Партизанская

занская

Приложение №2

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ  у.Нарсата  МУХОРШИБИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ

с водозаборной скважины по ул.Молодежная

Ул.Молодежная

Рис. 2. ул. Молодежная