СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«НАРСАТУЙСКОЕ»

МУХОРШИБИРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «НАРСАТУЙСКОЕ»

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

- Площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения у. Нарсата и их приросты.

- Площадь строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения школьной котельной (школа, детский сад, ФАП) по данным 2017 года составляет 1369 кв.м., объем здания составляет 9035,4 куб. м.

Приросты  площади строительных фондов (администрация, библиотека, клуб) к подключению к системе теплоснабжения школьной котельной планируется за счет прокладки теплотрассы от школьной котельной до данных зданий  160_м.

- Площадь администрации и библиотеки, к подключению теплоснабжения котельной по данным 2017 года составляет 57, 68 кв.м., объем 173,04 куб. м.

- Площадь клуба составляет 123,71 кв.м., объем 371,1  куб. м.

- Объемы потребления тепловой энергии центральной системы теплоснабжения у. Нарсата и их приросты.

- Объемы потребления тепловой энергии (мощности) школьной котельной по данным на 2017 год (расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха –37гр. по С) составляет 463, 66 Гкал/год, 0, 08 Гкал/час.

Раздел 2. Перспективные балансы  располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

  - Зоны действия систем теплоснабжения у. Нарсата

Система теплоснабжения у. Нарсата централизованная, организована от одного теплоисточника. На территории поселения имеется один локальный теплоисточник:

-- котельная школы, расположенная по адресу: у. Нарсата, ул. Новая, 3, вид топлива каменный уголь, год ввода в эксплуатацию 1984г, степень износа 30%.

Схема присоединения систем потребителей к тепловым сетям – зависимая. Существующие тепловые сети проложены в двухтрубном исполнении. Способ прокладки тепловых сетей подземный. Суммарная протяженность тепловых сетей 84 м. диаметр – 50-108 мм. Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы и компенсаторов. Имеется значительный износ трубопроводов тепловых сетей и сверхнормативные тепловые потери через изоляцию.

Частный жилой сектор не присоединен к системе  теплоснабжения, отапливается от индивидуальных котлов и печек. Топливом служат дрова, уголь.

2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Существующий и перспективный баланс тепловой мощности школьной котельной

- Общая установленная мощность основного оборудования: 0,37 Гкал/час;

- Общая располагаемая мощность:  0,37 Гкал/час;

- Располагаемая мощность технического резерва: 0,17 Гкал/час;

- Общая располагаемая мощность без учета технического резерва (общая располагаемая мощность за вычетом располагаемой мощности технического резерва):  0,2 Гкал/час;

- Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей (расчет при температуре наружного воздуха -37гр.С): 362, 03 Гкал/год, 0, 063 Гкал\час;

- Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более 55, 603 Гкал/год, 0,0029 Гкал/час.

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

Водоподготовительных установок на котельной школы не предусмотрено. Потери теплоносителя обосновываются только аварийными участками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Проектом предусмотрено сохранение централизованной системы теплоснабжения. Теплоснабжение части объектов социально-общественной зоны сохраняется от существующей локальной котельной.

Школьная котельная в схеме теплоснабжения сохраняется. От котельной предусмотрено обеспечение теплоснабжения социально-общественных зон, расположенных на территории поселения. Для обеспечения  надежности работы котельной выполнить ее реконструкцию, связанную с увеличением мощности, установкой нового оборудования. Расчетная мощность котельной после ее реконструкции составит 0, 57 Гкал/час. Расчетная присоединенная тепловая нагрузка котельной:

- на отопление – 0,57 Гкал/час

Итого – 0,57 Гкал/час.

Расход тепла с учетом собственных нужд теплоисточника, утечек и потерь в тепловых сетях составит 46, 03 Гкал/год (0,008 Гкал/час).

Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции

тепловых сетей и сооружений на них.

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Для снижения уровня тепловых потерь через изоляцию предусмотрена реконструкция тепловых сетей протяженностью 84м., а также прокладка проектных теплосетей протяженностью _160_м. диаметром 50-108 мм. пенополиуретановой (ППУ) изоляции, подземно. Компенсацию температурных расширений тепловых сетей выполнить с помощью углов поворота и компенсаторов.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Топливные балансы школьной котельной представлены в таблице 1 соответственно.

Перспективные топливные балансы школьной котельной            Таблица 1

|  | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива, Гкал/г, т | 170 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Тепло сожженного топлива, Гкал/г | 463, 7 | 654,6 | 654,6 | 654,6 | 654,6 |
| Потери тепла в котлах (КПД 80%), Гкал/г | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/г | 55,603 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/г | 46,03 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 |
| Небаланс (неучтенные потери, погрешность учета параметров), Гкал/г | 362,03 | 456,9 | 456,9 | 456,9 | 456,9 |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и

техническое перевооружение.

По предварительной оценке величина необходимых инвестиций в реконструкцию теплосетей составляет порядка _800000 рублей, с учетом прочих расходов.

(протяженность сетей 160м* 5000 рублей= 800000 рублей

Раздел 8. Решения о выборе единой теплоснабжающей организации.

Единой теплоснабжающей организацией в результате открытого конкурса в соответствии с федеральным законодательством определено ООО «Тепловик», с которым заключен договор аренды муниципального имущества, предназначенного для теплоснабжения в у. Нарсата Мухоршибирского района Республики Бурятия.

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения улуса Нарсата

Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

1. Функциональная структура теплоснабжения.

Теплоснабжающей организацией на территории у. Нарсата является ООО «Тепловик». Зона эксплуатационной ответственности до границ теплопотребления. Источники центрального теплоснабжения и тепловые сети вместе с правами владения и пользования переданы по договору аренды муниципального имущества.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения и зона действия теплоснабжающей организации представлены в таблице 1.

Функциональная структура теплоснабжения у. Нарсата                   Таблица 1

| № п\п | Наименование объекта | Адрес, номер дома | Вид отопления |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты социально-общественной зоны |  |  |  |
| 1 | МБОУ «Сутайская ООШ», детский сад у. Нарсата, ФАП | у. Нарсата, ул. Новая, д.3 | Центральное, школьная котельная |

2.   Источники тепловой энергии

На территории у. Нарсата располагается 1 центральная школьная котельная.

1) Структура основного оборудования

В котельной установлены котлы в количестве 2-х штук  марки КВР – 02  и  марки Универсал-5. Котлы работают на каменном угле. Сетевой насос марки Грундфус 2,2 кВт. Приборы учета и контроля: учет расхода электроэнергии СА-4.

2) установленная мощность оборудования

Суммарная установленная мощность школьной котельной 0, 37 Гкал/час

3) Располагаемая мощность оборудования:

Суммарная располагаемая мощность котельной 0, 37 Гкал/час.

4) Потребление тепловой энергии

Максимальное потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды котельной 0,0029 Гкал/час

5) Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования:

Ввод в эксплуатацию основного оборудования котельной: КВР – 02 осуществлен в 2005 году, Универсал -5 в 1984 году.

6) Тепловые счетчики не установлены.

3. Тепловые сети не разделены, сооружения на них и тепловые пункты.

Тепловые сети не разделены. Протяженность теплотрассы составляет 84м. Способ прокладки тепловых сетей подземный. Тепловые колодцы выполнены из деревянной доски с утеплением ватой.

4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Расчет тепловых нагрузок приведен в таблице 2

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Общая площадь | Теплопотребление, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |
| 1 | Школьная котельная | 1369 кв.м. | 0,63 | - | - | 1, 173 млн.руб. |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учета собственных нужд теплоисточника, утечек и тепловых потерь в сетях.

Общее теплопотребление школьной котельной составляет 362, 03 Гкал/год (0,063 Гкал/час)

5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия школьной котельной.

Балансы установленных располагаемых тепловых мощностей, тепловых мощностей нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенных тепловых нагрузок, резервов тепловых мощностей нетто школьной котельной представлены в Таблице 3.

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки школьной котельной       Таблица 3

| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,37 |
| --- | --- |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,37 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,17 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва , Гкал/ч | 0,37 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,063 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,0029 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,008 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | - |

6. Балансы теплоносителя

В тепловых сетях школьной котельной потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

7. Топливно-энергетические балансы

В школьной котельной в качестве основного топлива используется каменный уголь.

Резервный запас создается из твердого топлива в количестве 32 тонны.

8. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В данном подразделе представлены результаты хозяйственной деятельности ООО  «Тепловик» Мухоршибирского муниципального района Республики Бурятия, которая была теплоснабжающей организацией в 2011 году

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации ООО  «Тепловик» Мухоршибирского муниципального района Республики Бурятия

Таблица 4

| Информация об основных показателях финансово-хозяйственной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| деятельности регулируемых организаций |  |  |  |
| в сфере теплоснабжения и услуг по передаче тепловой энергии |  |  |  |
|  | Наименование организации | ООО «Тепловик» » Мухоршибирского муниципального района Республики Бурятия |  |
|  | Адрес организации | С. Мухоршибирь, ул. Полевая, д.6 |  |
|  | Ф.И.О. руководителя | Баиров А.С. |  |
|  | Контактный телефон | 21133 |  |
|  | ИНН/КПП | 0314886598/031401001 |  |
|  | ОГРН |  |  |
|  | Период представления информации (плановый ( с указанием года), фактический (с указанием года)) | 2011 факт |  |
| № п\п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности | Тыс.руб. |  |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в т.ч.: | Тыс. руб. |  |
| 2.1. | Расходы на покупаемую тепловую энергию, мощность | Тыс.руб. |  |
| 2.2 | Расходы на топливо | Тыс. руб. |  |
| 2.3. | В т.ч. по каждому виду топлива |  |  |
|  | -объем приобретения угля | Тонн |  |
|  | - цена за 1 единицу измерения | Руб/т |  |
|  | - способ приобретения | х |  |

9. Тарифы на тепловую энергию

На 2017 год тарифы на тепловую энергию для организаций составляют:

с 01.01.2017 по 15.05.2011 3835,67 руб. за 1 Гкал без учета НДС

с 15.09.2017 по 31.12.2017 3887,92 руб. за 1 гкал без учета НДС

Раздел 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели

теплоснабжения

  - В таблице 5 представлены данные о потреблении тепла на цели теплоснабжения для школьно котельной соответственно. Расчет произведен при среднегодовых температурах наружного воздуха за 2017 год.

Расчет тепловых нагрузок приведен в таблице 2.

Таблица 5

| № | Наименование | Общая площадь | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |
| 1 | Школа, детсад, ФАП | 1369 | 0,63 | - | - | 1,173 млн. руб |
| 2 | Администрация, клуб, библиотека | 544,2 | 0,07 | - | - | 0,2 млн.руб. |
|  | ИТОГО | 1913,2 | 0,7 |  |  | 1,373 млн.руб. |

Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Перспективный  и существующий баланс тепловой энергии (мощности) и перспективных тепловых нагрузок школьной котельной представлены в Таблице 6 соответственно.

Перспективные балансы тепловой мощности школьной котельной          Таблица 6

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,48 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,48 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,26 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва , Гкал/ч | 0,48 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,089 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,0035 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Проектом  предусмотрено сохранение централизованной системы теплоснабжения. Теплоснабжение части объектов социально-общественной зоны сохраняется от существующих локальных котельных.

Школьная котельная в схеме теплоснабжения сохраняется. От котельной предусмотрено обеспечение теплоснабжения объектов социльно-общественной зоны, расположенных на территории поселения. Для обеспечения надежности работы котельной выполнить ее реконструкцию, связанную с увеличением мощности и установкой нового оборудования. Расчетная мощность котельной после ее реконструкции составит 3,3 Гкал/час. Расчетная присоединенная тепловая нагрузка котельной:

- на отопление 0,57 Гкал/ч

Расход тепла с учетом собственных нужд теплоисточника утечек и потерь в тепловых сетях  составит 2,230 гкал\час.

Раздел 5. предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Для снижения уровня тепловых потерь через изоляцию предусмотрена реконструкция тепловых сетей протяженностью 84 м., а также прокладка проектных теплосетей протяженностью _160_м.,  диаметром 50-108 мм. пенополиуретановой (ППУ) изоляции, подземно. Компенсацию температурных расширений тепловых сетей выполнить с помощью углов поворота и компенсаторов.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

- Перспективные максимально- часовые и годовые показатели расхода основного вида топлива для школьной котельной представлены в Таблице 7

Перспективные показатели расхода топлива школьной котельной      Таблица 7

| Показатель | Расход топлива, (угля), т. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре) | 240 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива в зимний период | - | - | - | - | - |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива в летний период | - | - | - | - | - |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива в переходный период (весна) | - | - | - | - | -- |
|  | - | - | - | - | - |

- Котельная работает на каменном угле.

Резервный запас создается из твердого топлива. На отопительный период 2017-2018 год запасы составили: 34 тонны.

Раздел 7. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

- Реконструкция старых и строительство новых тепловых сетей по предварительной оценке составляет _800000-  рублей.

- Источники Инвестиций: бюджеты всех уровней.

Раздел 8. Обоснование предложения по определению единой

теплоснабжающей организации.

В соответствии с федеральным законодательством, согласно результатам проведенного открытого конкурса заключен договор аренды в отношении муниципального  имущества, предназначенного для теплоснабжения на территории сельского поселения «Нарсатуйское».